## Отчет
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Общество с ограниченной ответственностью "НСК"
Наименование сетевой организации
За 2022 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 807
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0.24591
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.44238

## Отчет (2)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
Общество с ограниченной ответственностью "НСК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | НСК 2 участок | КЛ | ТП-4 | 6 (6.3) | 19,05 2022.01.01 | 19,51 2022.01.01 | П | 0.77 | ТП-4, ТП-3, ТП-2,ТП-1 | 83 | 0 | 92 | 0 | 83 | 9 | 0 | 0 | 4 | 88 | 0 | 1141 |  |  |  |  | 1
2 | НСК 2 участок | КЛ | ТП-2 | 6 (6.3) | 10,30 2022.01.31 | 12,30 2022.01.31 | П | 2 | ТП-1,ТП-2, РТП | 40 | 0 | 50 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1298 |  |  |  |  | 1
3 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" | КЛ | фидер 628 от ПС ИВ-6 | 6 (6.3) | 10,00 2022.02.11 | 23,40 2022.02.13 | А | 61.67 | КЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1255 | Общество с ограниченной ответственностью "ИВЭЛС";ООО «Ивановская электросетевая компания» (ООО "ИВЭСК") | 14.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.3 | 0
4 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" | КЛ | фидер 11 от РП-4 до ТП Лежневская | 6 (6.3) | 16,35 2022.02.13 | 22,48 2022.02.13 | А | 6.22 | КЛ | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 360 |  | 14.02.2022 | 3.4.8.2 | 4.1 | 0
5 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" | КЛ | фидер 628 от ПС ИВ-6 | 6 (6.3) | 17,53 2022.02.25 | 18,58 2022.02.25 | А | 1.08 | КЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1255 |  |  |  |  | 0
6 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" | ТП | ТП №7 | 6 (6.3) | 06,15 2022.02.28 | 10,52 2022.02.28 | В | 4.62 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 3 2022-02-28 | 3.4.8.5 | 4.1 | 1
7 | 1 участок | КЛ | ИВ-10 - РТП Московский - ТП-9 | 6 (6.3) | 16,10 2022.03.06 | 16,30 2022.03.06 | В | 0.33 | КЛ | 29 | - | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1260 |  | 6.03 | 3.4.8.5 | 4.1 | 1
8 | 1 участок | КЛ | ТП-142 - ТП-256 | 6 (6.3) | 16,45 2022.03.22 | 17,00 2022.03.22 | А | 0.25 | КЛ | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.4 |  |  |  |  | 0
9 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" Основное подразделение | ТП | 1041 | 6 (6.3) | 10,00 2022.04.12 | 14,25 2022.04.12 | В | 4.42 | РП 6 (6.3) кВ РП-44 АО "Ивгорэлектросеть | 24 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 631 |  | 13.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" Основное подразделение | ТП | ТП-3 мкр. Московский | 6 (6.3) | 05,20 2022.04.13 | 06,10 2022.04.13 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 517 |  | 19.04.2022 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
11 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" Основное подразделение | РП | РТП мкр. Рождественский | 6 (6.3) | 21,43 2022.04.13 | 22,16 2022.04.13 | В | 0.55 | РП 6 (6.3) кВ | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 456 |  | 19.04.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
12 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" Основное подразделение | РП | КП-2 ООО "ИЗТС" | 6 (6.3) | 10,05 2022.04.19 | 11,23 2022.04.19 | В | 1.3 | КЛ 6 (6.3) кВ | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1200 |  | 11.04.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
13 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" | РП | РТП мкр. Рождественский | 6 (6.3) | 10,10 2022.05.14 | 10,38 2022.05.14 | А | 0.47 | ТП 6 (6.3) | 41 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 213 |  | №1 от 16.05.2022 | 3.4.7.4 | 4.12 | 0
14 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" ТП-9 | КЛ | КЛ от РТП до ТП-9 | 6 (6.3) | 09,34 2022.05.18 | 10,00 2022.05.18 | А | 0.43 | КЛ 6 (6.3) кВ | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 |  | №1 от 18.05.2022 | 3.4.7.4,3.4.8.5 | 4.12 | 0
15 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" Основное подразделение | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 23,05 2022.05.27 | 01,00 2022.05.28 | А | 1.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-9 ООО ИВЭСК | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 624 |  | №1 от 23.05.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 0
16 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" | КЛ | фидер 613 от ПС ИВ-10 | 6 (6.3) | 23,40 2022.06.05 | 00,30 2022.06.06 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
17 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" ТП-9 | КЛ | ПС Ивановская 8 ООО "ИВЭЛС" | 35 | 09,55 2022.06.19 | 01,55 2022.06.20 | В | 16 | ПС 35 кВ ООО "ИВЭЛС | 2 | 0 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
18 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" Основное подразделение | ТП | ТП-1096 | 6 (6.3) | 03,00 2022.07.04 | 03,30 2022.07.04 | А | 0.5 | ТП | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 0
19 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" фидер 614, 660, 617, 625 | КЛ | фидер 614, 660, 617, 625 | 6 (6.3) | 10,40 2022.08.02 | 11,10 2022.08.02 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 141 | 141 | 0 | 128 | 13 | 0 | 0 | 13 | 128 | 0 | 1200 |  | № 1 от 02.08.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
20 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" КП-1 | РП | 1 секция | 6 (6.3) | 14,35 2022.10.12 | 15,30 2022.10.12 | А | 0.92 | РП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | №1 от 12.01.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
21 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК" Основное подразделение | КЛ | КЛ 6 кВ ф.632 | 6 (6.3) | 10,04 2022.11.14 | 10,30 2022.11.14 | В | 0.43 | КЛ 6 (6.3) кВ |  |  | 110 | 0 | 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  | 14.11.2022 | 3.4.8.5 |  | 1

## Отчет (3)
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
Общество с ограниченной ответственностью "НСК"
Наименование сетевой организации
За | 2022 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 807
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 1
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 188
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 618
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.24591
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.44238
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0.2117
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.17596

## Отчет (4)
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Общество с ограниченной ответственностью "НСК"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
За | 2022 |  | год
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 254
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 254
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 100
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 807
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 504
5 | Средняя летняя температура, 0С | 20
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5